**RGS8FTABX/EN**

A/B Bajonett-Deckeneinbaulautsprecher, rund, Metall mit Feuertopf ***Architekten- und Ingenieurspezifikation***

Der formschöne A/B Deckenlautsprecher besteht aus Metall, ist hocheffizient und enthält zwei voneinander unabhängige 3,5“ Lautsprechertreiber mit 2x6W Transformatoren sowie 2x Kunststoffklemmen Alle Lautsprechervarianten enthalten einen Feuertopf aus Metall. Diese Baureihe verfügt über ein optimales Montagesystem, bewährt als Bajonett-System. 3 Federklemmen mit verkürzten Beinfedern, erhöhter Klemmkraft und verkürztem Zugabstand ermöglichen eine schnelle und einfache Montage. Sie sorgen für einen perfekten Halt in der festen Decke. Das Gitter kann von der Vorderseite entnommen werden.

Auf Wunsch kann der Lautsprecher in anderen Farben gem. RAL-4-stellig gegen Aufpreis geliefert werden.

Durch die Zertifizierung nach EN54-24 kann er in Verbindung mit Sprachalarmanlagen (SAA) nach VDE 0833 – Teil 4 eingesetzt werden.

# Technische Eigenschaften

|  |  |
| --- | --- |
| **Norm** |  |
| CPD: | 0905-CPR-00636 |
| **Elektrisch** |  |
| Nennbelastbarkeit, Watt: | 2x (6) |
| Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt: | 2x (6/3/1.5/0.75/0.25) |
| Übertrager Impedanz, Ohm, 100 Volt: | 2x (1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k) |
| Anapssungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt: | 2x (3/1.5/0.75/0.25/0.125) |
| Treiber Impedanz, Ohm: | 2x (8) |
| Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5): | 300-17.500 |
| S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz: | 82 |
| S.P.L. @ 1 m, volle Leistung, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz: | 92 |
| S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz: | 82 |
| S.P.L. @ 4 m, volle Leistung, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz: | 90 |
| Abstrahlwinkel bei 1k/2k Hz, Grad: | 147/66 Horizontal 151/73 Vertikal |
| **Umgebung** |  |
| IP-Schutzklasse: | 21 |
| Temperaturfestigkeit Min/Max: | -10°C bis 55°C |
| Relative Luftfeuchte: | ≤95% |
| **Mechanisch** |  |
| Abmessung, mm:  Deckenausschnitt, mm: | Ø 265 x 107  Ø 238 |
| Gewicht netto, kg: | 2,15 |
| Farbe: | Verkehrsweiss, RAL 9016 |
| Material: | Stahlblech |
| Montage: | Bajonettsystem mit 3 Federn |
| Sicherheit: | 2x Kunststoffklemme |